- AMAÇ:

GAÜN Sporium Müdürlüğündeki Havuz sirkülasyon sistemi suyu pompalar vasıtasıyla kum filtresinden geçirerek dozaj pompası vasıtasıyla ilaç dozajlaması yaparak havuz suyunun canlı, parlak, pak olmasını sağlayan sistemin sağlıklı çalışmasını sağlamaktır

- KAPSAM:

Müdürlüğümüze ait havuz sistemini kapsar.

- SORUMLULAR:

Teknik Servis Personeli ve İşletme Müdürü

- UYGULAMA:

  - Sistemi Devreye Alma

    - İki adet sirkülasyon pompasına start verilir.

    - Pompaya start verildiği zaman denge tankından su çekilir.

    - Kum filtresinden geçen su tekrar nozüller vasıtasıyla havuza basılır.

  - Bakım

    - Kıl tutucu filtre gövdesi sepetleri temizlenir.(Haftalık)

    - Kum filtresindeki kum miktarına yıllık bakılır, eksilme halinde kum takviyesi yapılarak, nitrit asitle taşlaşan filtre kumunun çözülmesi sağlanır.

    - Bir gün kimyasalla yeni kum basılmış filtre bekletilir. Sistem devreye alınmadan önce  6 dk. ters yıkama 3dk. durulama yapılır ve sistem normal devirdayım’a çevrilir.

    - Sistem yedi gün yirmidört saat çalıştırılır.